# 扬州泰州国际机场电源及配套设备维修项目招标文件

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司采用自主招标方式选择飞机地面电源及电缆卷筒深度大修服务单位，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目概述

1、项目内容：对扬州泰州国际机场航站楼近机位的6套电源及配套设备深度大修。

2、 项目限价：

（1）单套单次飞机地面电源及电缆卷筒设备深度维护费用不得超过35000元人民币，服务超过此价格视为作废文件。

（2）项目价格费用由以下部分构成：货物、包装、运输、安装、调试、工资、福利费、工会费、保险、服装费、执勤用具、车辆消耗及维修费、工具及设备租赁费、管理费、利润、税金。投标人在报价时须充分考虑合同期内的市场设备价格、材料价格、人工价格、保险费、加班费、交通费、管理费、利润、税金、风险等及其它各种因素及其造成的成本变化以及未完全列举的一切费用；符合或满足招标人在招标文件中为中标人设定的全部责任和义务所需发生的任何费用。

3、项目目标：确保电源及配套设备能够安全稳定运行并满足相应标准要求。

二、合格投标人资格要求

1、注册资金： 1000万（含）及以上

2、业绩：2017年至2019年期间具有三次及以上民用机场飞机地面电源及配套设备维护保养或大修项目业绩,业绩证明文件至少包括：合同首尾页、合同内容、双方签字盖章页，或提供业主使用证明，各页需加盖参选人公章。

3、资质：应满足以下条件：

（1）飞机地面电源设备生产厂家或具备飞机地面电源生产厂家设备维修授权；

（2）飞机地面电源电缆卷筒设备生产厂家或具备飞机地面电源电缆卷筒设备维修授权。

4、人员：

（1）至少提供4名工作人员；

（2）现场操作人员须持有电工证，需提供资质证书复印件并加盖参选人公章。

三、项目内容及标准

1、项目内容

本项目为对飞机地面电源及电缆卷筒设备进行深度大修，主要内容包括对电缆卷筒使用状况进行整体评估，对相关元器件及接线可靠度进行检测，对该系统内部绕接电缆等部位进行润滑，对设备外壳进行彻底的修复，并对设备老化元器件及电缆进行更换（所更换备件由乙方提供），最后提供设备深度大修报告。

2、项目标准

维护方案应符合以下规范及标准（详见附件一）

（1）中标人需提供的材料、工具

（2）设备维护所需工具、仪表等；

（3）反光服及劳动防护用品；

（4）设备维护所需材料及零部件。

四、评审方法

- 评审办法：最低价中标(含税)。

- 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）未满足招标文件技术要求所有条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格，且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标确认函的递交

1、投标确认函递交开始时间： 2019年11月 29 日14：00时
       投标确认函递交截止时间： 2019年12月 06 日14：00时

2、投标确认函递交地点：扬州泰州国际机场，逾期不予接收。

3、投标确认函递交方式：（1）现场递交；（2）扫描件发送至794465676@qq.com邮箱；（3）邮政或顺丰邮寄（以快递签收日期为准）。

4、联系人：石工，王工 ，联系电话：18936269010

八、投标确认函的获取

见附件三

九、投标文件的递交

1、投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。投标文件组成：详见附件四。

2、当面递交或顺丰快递方式提交密封投标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件可能被拒绝。密封后加盖公章，否则无效。

3、开标时间另行通知。

4、中标人中标后提供投标文件电子文件一份。

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2019年11月29日

附件一：深度维修方案

一、主要工作内容

对所有飞机地面电源及电缆卷筒设备进行深度维修，主要内容包括：

1）	吊装可靠性检查；

2）	外观油污清洁，以确保外部壳体无腐蚀，对设备外壳进行全面打磨喷漆。

3）	内部柔性旋转柔性电缆应力释放、排序梳理及润滑；（如有老化需更换柔性电缆，电缆由乙方负责）

4）	飞机地面电源输出动力电缆外护套及绝缘检测；（如有老化需更换输出电缆，电缆由乙方负责）

5）	插头前端外壳检测，插芯端子拉拔力测试及内部插芯积碳处理；（如有老化需更换外壳，插芯，元件由乙方负责）

6）	飞机地面电源三相电能平衡检测；

7）	PLC控制模块及变频器程序校验，输出点位及各通讯接口检测；（如有老化需更换，元件有乙方负责）

8）	所有内部接线可靠度检测；

9）	卷筒旋转重载轴承润滑，确保在低温状态下，卷筒旋转无异常；

10）	马达减速机检查，收放力矩检测。

11）	导缆架滑动度检测并润滑。

12） 开机检查地面电源使用小时数、CPU信息并录入到设备维修档案；

13） 检查地面电源与桥下控制盒、卷筒连接电缆、电源与桥连接电缆、卷筒与桥连接电缆，飞机 互连主电缆。

14） 待修地面电源根据CPU故障码信息，进行设备检测，确定故障原因；

15） 分解地面电源外壳及附件，用压缩空气、毛刷等彻底清洁地面电源内部及元器件的灰尘；

16） 检测输入变压器、功率模块、辅助控制模块、处理器模块、显示模块、控制面板、继电器模块、输出反馈模块、隔离变压器等元器件，并更换有故障的元器件；

17） 检测直流母线电容及输出滤波电容，更换失效电容；

18） 检查所有的风机是否运转正常，更坏损坏的风机，清洗灰尘过滤网，更换损坏的灰尘过滤网；

19）检查、更换损坏线圈和触点的接触器、继电器；

20） 更换损坏的减震器；

21） 整机检查，更换损坏、老化其它元器件；

22） 检修闭锁系统；

23） 整机测试：由乙方自行准备180KVA的负载车，按地面电源维修加载测试方法进行测试，并比对出厂设计参数，对测试合格的设备，记录测试数据；

最终根据深度维护情况提供设备深度维护评估报告。（以上工作需要将设备拆运回工厂进行大修）

二、执行标准

电缆卷轴的性能检测应该满足下面标准：

插头性能满足DFS400 标准

插头插拔力满足DIN EN 61984 标准

电缆卷轴性能满足EN1915-1，EN1915-2，EN60204，LN29845，BGV A2，BGV 10

飞机静变电源满足MH-2014民航标准

附件二：合同条款格式

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方飞机地面电源修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下：

一、合同内容

1.1、乙方承接甲方飞机地面电源修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。

1.2、项目内容见技术协议书。

1.3、项目施工地点：

1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在45个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。

二、合同价格

合同总价为人民币（大写）金额为：

在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。

三、结算方式

每次付款前乙方出具增值税专用发票，税率为    %。设备维修、维护完毕并验收后，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的95％，质保期结束，无质量问题，甲方付清尾款。

四、技术要求和技术标准

要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。

五、验收标准及方法

5.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。

5.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标

5.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

5.4、质保期为一年，自设备验收合格之日起算，质保期内设备非甲方原因出现故障，乙方应无偿进行维修。

六、质保期

6.1、 维修项目完成后，乙方提供一年质保；

6.2、 质保期由项目完工后甲方验收合格之日起，质保期内，正常使用、维护保养条件下出现的任何故障，乙方负责免费提供人工服务；

6.3、 质保期内，接到报修信息后，维修技术人员的到位时间为24小时；

6.4、 质保期内设备出现故障，如需更换的配件，是在本次检修、维护范围内更换过的，由乙方免费提供，非本次检修、维护范围内更换过的，由甲方提供。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、附则

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

合同未经双方协商同意不得转让、更改。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

代表：                                           代表：

日期：                                           日期：

附件三：

投标确认函

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司:

本单位将参加贵公司于    年  月  日至    年  月  日发布的                                   项目的投标，特此函确认。

法定代表人或授权委托人签字：

盖章：

日期：    年   月   日

投标人信息表

| *单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *单位地址 |  |  |  |
| *法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| *单位电话 |  | 传真号码 |  |
| *项目联系人 |  | *邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | *联系人手机 |  |
| *所投项目名称 |  |  |  |

投标人须知：

1.请投标人如实填写以上信息（“*”为必填内容）。

2.招标人将以电话（短信息）或电子邮件的形式通知具体开标时间及地点，请注意查收并予以回复（不回复者视为自动放弃投标处理）。

3.投标确认函递交方式：（1）现场递交；（2）扫描件发送至794465676@qq.com邮箱；（3）邮政或顺丰邮寄（以快递签收日期为准）。

附件四：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）     元（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 类别 |  |  | 不含税 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不含税总报价（1+…） |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  | % |
| 含税总报价 |  |  |  |
| 修理期 |  | 质保期 |  |

注：1.总报价包含设备修理费、运费、安装调试费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.不含税总报价为评标依据；含税总报价为签订合同的金额。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。